# Ventilabtrieb: SAUTER vialoq AVM 1000

Fabrikat:   AVM321F112

## Anwendungsbereich

In Lüftungs- Klimaanlagen zum Betätigen von 2- und 3-Weg-Ventilen der Typenreihen VUD, VUE, VUN, BUD, BUE, BUN bis DN 50. Für Regler mit schaltendem Ausgang (2-Punkt oder 3-Punkt-Steuerung).

## Leistungsmerkmale

- Ventilantrieb mit patentierter Antrieb-Ventil-Kupplung (Schnellverschluss) ohne Werkzeug.

- Geringer Energieverbrauch

- Handkurbel für externe Handverstellung mit Motorausschaltung.

- Der elektrische Anschluss erfolgt übersteckbare Schraubklemmen bis 1,5 mm².

- Mit geräuscharmem Getriebe und elektrischer, kraftabhängiger Motorabschaltung.

## Technische Daten

Allgemein

| Speisespannung: | 24 V~/= |
| --- | --- |
| Schubkraft: | 1000 N |
| Hub: | 8 mm |
| Stellzeit wählbar: | 12 oder 6 s / mm |
| Eingänge: | 2 - Punkt oder 3 - Punkt |
| Laufgeräusche: | < 30 dB(A) |
| Anschlussmodul: | Steckbare Schraubklemme für Leiterquerschnitte bis max. 1,5 mm2 |
| Masse B x H x T: | 160 x 187 x 88 mm |

Leistungsaufnahme

| Im Betrieb: | < 2.0 W < 3.0 VA |
| --- | --- |
| Im Stillstand: | < 0.3 W |

Zulässige Umgebungsbedingungen

| Betriebstemperatur: | -10…55 °C |
| --- | --- |
| Lager- und Transporttemperatur: | -40…80 °C |
| Feuchtigkeit: | 5…85% rF |
| Schutzart: | IP 54 |

Zubehör

| 0372336180 | Temperaturadapter Mediumstemperatur > 100°C … 150°C |
| --- | --- |
| 0372336240 | Temperaturadapter Mediumstemperatur > 130°C … 200°C |
| 0510600001 | Kabelmodul, 1,2 m, 3-adrig, PVC |
| 0510600002 | Kabelmodul, 1,2 m, 3-adrig, Halogenfrei |
| 0510600003 | Kabelmodul, 1,2 m, 6-adrig, PVC |
| 0510600004 | Kabelmodul, 1,2 m, 6-adrig, Halogenfrei |
| 0510600005 | Kabelmodul, 5 m, 3-adrig, PVC |
| 0510600006 | Kabelmodul, 5 m, 3-adrig, Halogenfrei |
| 0510600007 | Kabelmodul, 5 m, 6-adrig, PVC |
| 0510600008 | Kabelmodul, 5 m, 6-adrig, Halogenfrei |
| 0510240012 | Montageset V6.. / B6... bis 20mm Hub |
| 0510390006 | Adaptionen für Fremdventile Siemens Für Hub bis 20 mm und Spindeldurchmesser 10 mm |
| 0510390013 | Adaptionen für Fremdventile Siemens Für Hub bis 20 mm und Spindeldurchmesser 14 mm |
| 0510390007 | Adaptionen für Fremdventile JCI |
| 0510390008 | Adaptionen für Fremdventile Honeywell |
| 0510390009 | Adaptionen für Fremdventile LDM |
| 0510390010 | Adaptionen zu ITT-Dräger |
| 0510390012 | Adaptionen für Fremdventile Belimo |

Hersteller:	Fr. SAUTER AG, Basel